5.6.1雨水量

屋面雨水量按以下暴雨强度公式计算。

暴雨重现期P=10年，屋面径流系数为1.0，取降雨历时时间为5分钟，计算可得暴雨强度 q=559.25升/秒·公顷。场地雨水计算公式同屋面雨水，取P=2年，综合径流系数为0.60，降雨历时时间为10分钟。

5.6.2雨水收集利用

屋顶雨水经雨水口及雨水管汇集后排入区内室外雨水管，雨水利用主要采取雨水入渗回补和调蓄排放综合处置办法，结合本项目实际情况，雨水收集设施设计规模主要由两部分组成。

1）雨水收集设施设计规模的确定

①汇水面积：综合体育馆、看台建筑基地占地面积10324.61㎡；硬化路面面积46480.28㎡；绿地面积16087.41㎡。

②雨水收集设施规模计算

雨水收集设施规模计算公式：

# W=10－3×b×（A1×a1＋A2×a2）

式中  W—雨水收集设施设计规模，m3；

b—日设计降雨厚度，取25.5mm；

A1—项目内硬化屋顶和路面的汇水面积，以项目内建筑物占地面积和路面硬化面积计，m2；

A2—项目内绿地的汇水面积，以绿地面积计，m2。

a1—硬化屋顶和路面的雨量径流系数，取0.8；

a2—绿地的雨量径流系数，取0.15。

W=10－3×25.5×[（10324.61+46480.28）×0.8＋16087.41×0.15）]=1220.35m³

2）初期雨水弃流

道路和屋顶初期雨水一般需要通过弃流井弃流，弃流污水排至市政污水管网。在道路、广场比较单纯、集中且实施无困扰的情况下，宜采用前置集中弃流，否则也可将弃流井设置在储水系统的沉淀池之前。

初期弃流量计算：Wi=10 ×δ× F

式中Wi-硬化屋面或路面初期雨水弃流量，m3；

δ-弃流径流厚度，mm，屋面取2-3，路面取3-5；

F-弃流汇水面积，m2

通过计算，硬化屋面及道路弃流量分别为：

Q屋弃=10324.61m2×3×10-3≈30.97m3

Q道弃=46480.28m2×0.65(扣除35%渗透路面)×5×10-3≈151.06m3

弃流总量为：Q弃总=182.03m3

弃流雨水就近排入小区或市政污水管网。

3）雨水利用的方式

①项目基础情况分析

项目硬地面主要为车道、人行道，分散绿地，土壤渗透性良好。

②雨水利用方式的选择

雨水利用方式有三种：储存处理直接利用、入渗回补和调蓄排放。

根据本项目实际情况，拟采用雨水入渗回补和调蓄排放综合处置办法，雨水收集设施设计规模主要由两部分组成：

A．该小区的绿化面积：16087.41㎡，沿道路周边设置总面积为8000m2的下凹绿地，下凹绿地表面底于路面50~80mm。雨水口设置于下凹绿地内，并且雨水口篦子高于绿化地面30-50mm。按绿地下凹80mm，雨水篦子低于路面30mm计算出下凹绿地中可以储存高度为50mm的雨水，下凹绿地可滞留的水量为：

Q1=8000×0.05= 400 m³

B．为便于雨水的收集利用，本项目在设计施工时可将硬化地面（如人行道、广场、非机动车道）设置为透水铺砖地面，室外停车位设置为植草砖。具体位置可根据项目整体景观设计而定，且合计不少于35%的硬化面积。

透水砖及植草砖地面的硬质地面在设计重现期范围内的降雨不产生地表径流，且可接纳周边硬化地面的雨水量，按渗透调蓄量不小于25.5mm计。

Q2=46480.28×0.60×25.5×10-3≈711.15m³

C、项目设置的雨水收集设施规模为V=1293.18m³>1220.35m³.

以上措施能完全调蓄和排放小区产生的雨水量，满足年径流控制率85%的控制要求。